## SOUHRNNÝ PŘEHLED
Objekty veřejného osvětlení |  | Počet
Zapínací místo veřejného osvětlení:
Věžní hodiny:
Zařízení veřejného osvětlení:
architektonický světelný prvek
speciální architektonické osvětlení
slavnostní osvětlení
věřejné hodiny
přisvícení přechodu
připojení městského mobiliáře
stožár elektrického osvětlení
stožár plynového osvětlení
dělící skříň
RIS
Veřejné věžní hodiny:
Evidenční číslo | UMÍSTĚNÍ | Ulice | Typ
390023 | Radnice Nusle | Táborská | STROJ JICI A BICI S MINUTOVYM VYPOUSTENIM – SPEL, VISIA
Nově vzniklé zapínací místo veřejného osvětlení:
Evidenční číslo | Ulice | Pásmo svícení | Přístup | NAPÁJENO Z / NAPÁJECÍ KABEL | EAN | ČÍSLO ELEKTROMĚRU | SKŘÍŇ | HLAVNÍ JISTIČ (výrobce/ typ/ Ik) | JISTIČ IN (Charakteristika_In/ počet pólů) | POČET VÝVODŮ | DALŠÍ ZAŘÍZENÍ
0003 | Kožná | 1 | Kožná č.p.473/2 | RIS 18/532, CYKY 4x25 | 8.5918e+17 | C361401 | ZM/SCRVO/plast/3D/4+1P+1/40A | EATON/PL7/10 | C63/3 | 2VO/1TN/1PP/1SO/1MM/3SSZ | reklama, regulátory
5030 | Havelská ulička | 18.STOLETÍ | - | SP 897688, CYKY 4x35 | 8.5918e+17 |  | ZM/plast/3D/4+1P+1/40A | OEZ/LTN/10 | C40/3 | 8VO | -
Nová DS pro ZM: 5048
Evidenční číslo | ULICE | vazba na vo | vazba na doplněk | počet kabelů | skříň | kabel | výzbroj
239018 | Štuparská | ano | ne | 1 | 25x25 | CYKY 4BX16 | SCHMACHTL 1-16
Zařízení veřejného osvětlení pro ZM: 0051
Evidenční číslo (staré) | Evidenční číslo (nové) | Ulice | Účel | Stožár |  |  |  | Patice |  | Nástavec |  | Výložník/Rameno | Výzbroj | Silový kabel | Svítidlo | Pozice svítidla | Typ komunikátoru | Adresa komunikátoru | Redukce svítidla | Svodový kabel | Harmonogram stmívání | Způsob napájení | Nastavení svítidla
|  |  |  | Typ | Výška | Barva | Cizí správce | Typ | Materiál | Typ | Výška (m)
408363 | 434795 | Na Pankráci | stožár elektrického osvětlení | Trakční | 10 | RAL 7021 | NE | - | - | nástavec na hraněný stožár 183mm | 2 | V2/89 - 500/ 180st | BECOV SV 6.16.4 (10000051, 10000130, 10000132) | CYKY 4BX16 (10000105, 10000646) | Typ 1 (A) | 1
[15 empty] | Typ 2 (B) | 2
408364 | 434796 | Na Pankráci | stožár elektrického osvětlení | OSV 050.30 (10000576) | 5 | RAL 7021 | NE | - | - | - | - | - | WEIDMULLER 1,5-25 PRUBEZNA | AYKY 4Bx25 | Typ 1 (A) | 1
Veřejné hodiny ZM: 0010
EVIDENČNÍ číslo | NOSNÝ PRVEK | Adresa | VÝŠKA UMÍSTĚNÍ HODIN | STOŽÁR | BARVA STOŽÁRU | SILOVÝ KABEL | TYP HODIN | Světelný zdroj (W) | SVODOVÝ KABEL | VÝZBOROJ
290016 | 290016 | Táboritská | 3 | LANDIK ATYP |  | CYKY 4BX4 | LANDIK 3 BOK ND | ZAROV.LED HODINY PHILIPS 13W | CYKY 3CX1,5
290026 | 102782 | Karlovo nám. | 3 | - |  | CYKY 4BX10 | METROCITY 4BOK |  | CYKY 3CX1,5
Přisvícení přechodu ZM/přisvícení přechodu:1238
EVIDENČNÍ číslo | NOSNÝ PRVEK | Adresa | CELKOVÁ VÝŠKA | STOŽÁR | BARVA STOŽÁRU | VÝLOŽNÍK/RAMENO | NÁSTAVEC | SILOVÝ KABEL | Svítidlo (W) | Světelný zdroj | OPTIKA | RA / TEPLOTA CHROMATIČNOSTI (K) | PŘEDŘADNÍK/ČIPOVÁNÍ mA | Svodový | VÝZBOROJ
590401 | 020374 | Vršovická | 6 | OSVP 120.40.139 |  | - | - | CYKY 4BX10 | MC2 ZEBRA P 250W | HPI-T PHILIPS 250W |  | 80/3000 | KONVENČNÍ | CYKY 3CX1,5 | SCHMACHTL 1-16
Přisvícení přechodu ZM/přisvícení přechodu:590025
EVIDENČNÍ číslo | NOSNÝ PRVEK | Adresa | CELKOVÁ VÝŠKA | STOŽÁR | BARVA STOŽÁRU | VÝLOŽNÍK/RAMENO | NÁSTAVEC | SILOVÝ KABEL | Svítidlo (W) | Světelný zdroj | OPTIKA | RA / TEPLOTA CHROMATIČNOSTI (K) | PŘEDŘADNÍK/ČIPOVÁNÍ mA | Svodový | VÝZBOROJ
590025 | 590025 | Kodaňská | 6 | OSVP 100.40.115 |  | VYLOZ. K OSVP 115/3000 | - | CYKY 4BX10 | SP 03 P 150W | CDM-TT 150W/830 |  | 80/3000 | KONVENČNÍ | CYKY 3CX1,5 | SCHMACHTL 1-16
590026 | 590026 | Kodaňská | 6 | OSVP 100.40.115 |  | VYLOZ. K OSVP 115/3000 | - | CYKY 4BX16 | SP 03 P 150W | CDM-TT 150W/830 |  | 80/3000 | KONVENČNÍ | CYKY 3CX1,5 | SCHMACHTL 1-16
Náležitosti PATICE EVR
EVIDENČNÍ ČÍSLO SM | TYP | SPRÁVCE | ELEKTROMER |  |  | HLAVNÍ JISTIČ |  |  |  | NAPÁJENÍ
|  |  | VÝROBNÍ ČÍSLO | EAN | SPRÁVCE | TYP HLAVNÍHO JISTIČE | HLAVNÍ JISTIČ In | POČET VÝVODŮ | DALŠÍ ZAŘÍZENÍ | PŘIPOJENO Z | TYP KABELU
580299
580298
580297
580296
580295

## Popis svítidla
Položka | Typ 1 (A) | Typ 2 (B) | Typ 3 © | Typ 4 | Typ 5
Název Proxio | Ampera MIDI/71W/32LED/5102/8200 lm/NEMA Socket 7P/Schréder/IP 66¦66/IK 09/I/LEN1345071032 | Ampera MIDI/82W/48LED/5102/10200 lm/NEMA Socket 7A/Philips/IP 66¦66/IK 09/I/LEN1345082048 | Ampera MIDI/119W/64LED/5139/14600 lm/NEMA Socket 7P/iGuzzini/IP 66¦66/IK 09/I/LEN1342119064 | Ampera MIDI/82W/48LED/5139/10200 lm/NEMA Socket 7A/AEG/IP 66¦66/IK 09/I/LEN1342082048 | Rambo/90W/LED/5118/10900 lm/NEMA Socket 7P/Vyrtych/IP 66¦66/IK 10/I/LEN1356090048
Svítidlo typ, označení | Ampera MIDI | Ampera MIDI | Ampera MIDI | Ampera MIDI | Rambo
LED modul/ počet čipů/propojení | 32LED | 48LED | 64LED | 48LED | LED
Kód Helios
Historizující | NE
Jmenovitý světelný tok svítidla (max) | 8200 lm | 10200 lm | 14600 lm | 10200 lm | 10900 lm
Jmenovitý příkon svítidla (max) | 71W | 82W | 119W | 82W | 90W
Skutečný světelný tok svítidla | 8200 lm | 10200 lm | 14600 lm | 10200 lm | 10900 lm
Instalovaný příkon svítidla | 71W | 82W | 119W | 82W | 90W
Typ optiky | 5102 | 5102 | 5139 | 5139 | 5118
Clona | NE | NE | NE | NE | NE
Rozměry svítidla | 674x132x436 | 674x132x436 | 674x132x436 | 674x132x436 | 674x132x436
Uchycení - rozměr | 48-60 mm | 48-60 mm | 48-60 mm | 48-60 mm | 48-60 mm
Povrchová úprava | RAL 7021 | RAL 7022 | RAL 7023 | RAL 7024 | RAL 7025
Stupeň krytí předřadník/optika | IP 66¦66 | IP 66¦66 | IP 66¦66 | IP 66¦66 | IP 66¦66
Odolnost svítidla IK | IK 09 | IK 09 | IK 09 | IK 09 | IK 10
Třída ochrany | I | I | I | I | I
Přepěťová ochrana | 10 kV | 10 kV | 10 kV | 10 kV | 10 kV
Konektor pro řídící modul A-aktivní, P příprava | NEMA Socket 7P | NEMA Socket 7A | NEMA Socket 7P | NEMA Socket 7A | NEMA Socket 7P
Popis svítidla |  | speciální led svítidlo pro…
Výrobce | Schréder | Philips | iGuzzini | AEG | Vyrtych
Objednací název | LEN1345071032 | LEN1345082048 | LEN1342119064 | LEN1342082048 | LEN1356090048
Kod výrobku
Servis kód
Dokumentace, SW, data
Název Proxio | modul LED/Ampera MIDI/71W/DALI/70/3000K/5/konektor/UZ125398 | modul LED/Ampera MIDI/82W/DALI/70/3000K/1/E27 | modul LED/Ampera MIDI/119W/DALI/70/3000K/2/konektor | modul LED/Ampera MIDI/82W/70/3000K/napevno | modul LED/Rambo/90W/70/3000K/G12
Typ sv. zdroje | modul LED | modul LED | modul LED | modul LED | modul LED
Kód Helios
Provedení sv. zdroje | LED/32LED
Stmívatelný | DALI | DALI | DALI
Vyměnitelnost sv. zdroje (patice) | konektor | E27 | konektor | napevno | G12
Jmenovitý světelný tok sv. zdroje (max)
Jmenovitý příkon sv. zdroje (max) | 71W | 82W | 119W | 82W | 90W
Barva světla (teplota chromatičnosti, RGB) | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K
Index podání barev Ra | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Stupeň sladění barev (McAdams u SO) | 5 | 1 | 2
Rozměry sv. zdroje | 50x60x70 | D
Umístění, pozice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2
Poznámka k sv. zdroji | matná baňka | otřesuvzdornost
Výrobce (nikokoliv dodavatel) | Schréder | Philips | iGuzzini | AEG | Vyrtych
Objednací název | UZ125398
Kod výrobku
Servis kód
Dokumentace, SW, data
Typ předřadníku | OT DX 40/220-240V/1A0 DIMA LT2 E D4i | DALI2 | DALI
Kód Helios
Počet předřadníků/ typy/ umístění | 1 ve svítidle | 1 ve svítidle | 1 ve svítidle | 1 ve svítidle | 1 ve svítidle
Příkon předřadníků ve stand-by režimu | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W
Druh předřadníku | elektronický
Nastavení (čipování /mA, %, kHz) | 100% | 30% | 40% | 550mA | 600mA
Funkce CLO | CLO
Výrobce | Osram
Objednací název
Kod výrobku
Servis kód
Dokumentace, SW, data

## vysvětlení k ZM
Popis | Zápis | Vysvětlení
EVIDENČNÍ ČÍSLO | 0003 | čtyřmístné číslo ZM
ADRESA | Kožná č.p.473/2 | přesná adresa umístění ZM
PÁSMO SVÍCENÍ | 1 | pásmo 1 , 2 ,3
PŘÍSTUP | ve fasadě z boku vlevo | Bližší specifikace, uvnitř trafo stanice, za tabulí, u koho jsou klíče apod. Dále uvádějte umístění (samostatně stojící, u plotu/zdi, v plotě/zdi, ve fasádě/zdi budovy, v místnosti/budově, v oploceném areálu).
NAPÁJENO Z / NAPÁJECÍ KABEL | TS 4050 / AYKY 4x25 | TS -Trafostanice_ číslo/ typ_počet žil x průřez kabelu (mm2)
EAN | 8.5918e+17
ČÍSLO ELEKTROMĚRU | C361401 | výrobní číslo elektroměru umístěno pod čárovým kódem na elektroměru
SKŘÍŇ | ZM/SCRVO/plast/3D/4+1P+1/40A | ZM -zapínací místo SCRVO -inteligentní ZM plast, FE, nerez - materiál 3D -počet dveří 4 -počet spínaných směrů VO 1P- počet směrů pro přechod jiný režim spínání 1- počet směrů nespínané - trvale (SSZ) 40A - max hl.jistič skříně ZM
HLAVNÍ JISTIČ | OEZ/LTN/10 | výrobce/typ/Ik(kA)
JISTIČ IN | C63/3 | charakteristika_In/ počet pólů jističe
POČET VÝVODŮ | 2VO/1TN/1PP/1SO/1MM/3SSZ | 2VO-2x vývod režim spínání veřejné osvětlení 1TN -1x vývod trvale pod napětím 1PP - 1x vývod režim spínání přisvětlení přechod 1SO - 1xvývod režim spínání slavnostní osvětlení 1MM- 1x vývod městský mobiliář (historicky označení PMM) 3SSZ - 3x vývod světelná signalizace
DALŠÍ ZAŘÍZENÍ | reklama, regulátory | např. Billboard, Avenir a další zařízení připojená přímo na ZM
Jmenovitý světelný tok (max) | 9005 lm | Celkový světelný tok na výstupu ze svítidla (jmenovitý)
Skutečný světelný tok svítidla | 9005 lm | Nastavený světelný tok (při trvalém nastavení, v případě denního harmonogramu uvést provozně nejvyšší/základní hodnotu)
Jmenovitý příkon (max) | 80 W | Příkon jmenovitý (max.)
Instalovaný příkon | 80 W | tj. příkon skutečný pro výpočet spotřeby (odpovídá trvalému nastavení, u denního harmonogramu odpovídá provozně nejvyšší/základní hodnotě)
Optika | 5118SYM | Optika dle značení výrobce (kód. číselný nebo zkatka…symetrická, asymetrická, levá, pravá, úhel, backlight, …)
Clona/filtr | klapka | Doplňkové optické, clonicí a jiné příslušenství (typ a počet?) … clony, klapky, mříže, filtry, kolimátory, GOBA,…cokoli
Rozměry svítidla | 50x60x70 | rozměr, délka LED pásku
Uchycení - rozměr | d 60 mm, lano | Na stožár, výložník, na lano - převěs , na konzoli atd
Povrchová úprava | RAL 7021, NEREZ, Corten | Odstín povrchové úpravy korpusu svítidla dle vzorníku RAL
Stupeň krytí předřadník/optika | IP 66/IP 66 | IP stupeň krytí elektrických přístrojů v souladu s normou ČSN EN 60529 do 1 000 V a 1 500 V
Odolnost svítidla IK | IK 08 | Odolnost proti mechanickým nárazům – IK V souladu s normou: ČSN EN 50102
Třída ochrany | I | I, II, III ochrany před úrazem elektrickým proudem
Přepěťová ochrana | 8 kV
Konektor pro řídící modul | Zhaga Book 7 | Možnosti: Zhaga 7p, NEMA 7p, mohou být i 2 na svítidle - 2 nahoře, nahoře a/nebo dole, existuje i Nema 5p. uvádět počet polů kvůli kompatibilitě
Popis svítidla | koule s krčkem opletená drátkem | Popis vlastností svítidla - typu - čirý kryt, matný kryt, rýhovaný kryt, opálový/opalizovaný/gravírovaný, barevný plast/sklo, materiál PMMA, PC, … drátkem opletený difuzor, dekor, velikost, průměr, průměr krčku u koule
Výrobce | Schreder | Název výrobce
Objednací název | BGP281 LED50-4S/740 I DM11 48/60S | Objednávací kód výrobce nikoliv dodavatele
Kod výrobku | 12NC871951405871200 | U Philipsu "Material Nr." tj. 12NC = unikátní "rodné číslo" svítidla, u jiného výrobce může být cokoli
Servis kód | 12354689 | Kód pro programování - zahrnující nastavení a údaje o předřadníku a náhradních dílech /specifikum Philips/
Dokumentace, SW, data | odkaz nebo uložené soubory s různými příponami | katalogový list konkrétního svítidla
montážní návod a servisní manuál konkrétního svítidla + řídicích modulů; uvést, pokud pro přístup do svítidla je potřeba speciální šroubovák pro antivadal šrouby /typ předepisujeme jednotný/
dodat křivku svítivosti tj. fotometrická data v elektronické podobě (univerzální formát .ldt nebo .ies)
QR kód nebo ekvivalent - pokud výrobce poskytuje
u programovatelných předřadníků - upřesnit způsob programování předřadníku - potřebný SW, HW, verze, po drátě nebo bezdrátově, jinak …
Typ sv. zdroje | výbojka sodíková …nebo LED modul pro UniStreet gen2... | Kompletní název Unistreet gen2 Mini - BGP292 LED14-4S/740 II DM12 SW302F CLO D (u LED kompletní název svítidla pro správnou identifikaci vhodného sv.zdroje?)
Provedení sv. zdroje | LED /48 LED/konektor E27 | LED modul - (Zhaga Book 4, 15, resp. 19) nebo atyp, pokud není standardizovaný, OLED , PLED, COB /Počet čipů (LED) / konektor, na pevno, objímka E27, E33, G12 způsob propojení
Stmívatelný | ANO, NE
Vyměnitelnost sv. zdroje (patice) | konektor, E27 | E27, na pevno atd, i možnost nevyměnitelný?
Jmenovitý světelný tok sv. zdroje (max) | 9005 lm | Celkový světelný tok na výstupu ze zdroje (jmenovitý)
Jmenovitý příkon sv. zdroje (max) | 80 W | Příkon jmenovitý (max.)
Barva světla (teplota chromatičnosti, RGB) | 4000, RGB W | Teplota chromatičnosti příp. RGB(W), může být číslo nebo písmenný kód třeba i RGB-CV, tunable white a další...
Index podání barev Ra | 70 | Index podání barev Ra (CRI)
Stupeň sladění barev (McAdams u SO) | ≥3 McAdam | Standardních odchylek barevného tónu světla
Rozměry sv. zdroje | 50x60x70, nebo D a l | rozměry, max průměr a délka LED pásku
Umístění, pozice |  | Pozice zdroje ve svítidle vícezdrojovém
Poznámka k sv. zdroji | matná baňka, úhel, otřesuvzdornost, … | Co je důležité, ale nevejde se jinam
Typ předřadníku | DALI | Možnosti hodnot: nestmívatelný KP, nestmívatelný EP, přepínatelný P, stmívatelný - vstup 1-10V, stmívatelný EP vstup DALI, stívatelný EP vstup DALI2, programovatelný EP DALI2 s možností harmonogramu svícení, jedno svítidlo může umožňovat i více režimů stmívání - předřadníky DALI 2DIM, DALI 4DIM, možnosti se liší i podle výrobců .......
Počet předřadníků/ typy/ umístění | 1 ve svítidle | typové označení všech předřadníků, umístění
Příkon předřadníků ve stand-by režimu | 3W | součet příkonů všech předřadníků
Nastavení (čipování /mA, %, kHz) | 80%, –20% (nominálního světelného toku), 500mA, 868 MHz | nastavení předřadníku
Funkce CLO | CLO | Konstantní světelný tok
Harmonogram stmívání | A (22:00- 2:00 -50%) | Toto by mělo být sladěno s Koncepcí VO , jednotlivé režimy by měly být přesně definovány svým jednoznačným průběhem (grafem), i strmost náběhu a poklesu - viz Theo
Způsob napájení | režim VO | Trvale, noční čas, astroprogram, SO?
Mechanické nastavení svítidla (náklon) | 0°, 5° | Úhel sklonu svítidla na držáku svítidla